
南宫市水务局

询 价 采 购 比 选 文 件
项目名称：邢台市南宫市2023年度农业“以电折水”典型监测站建设项目
二Ｏ二三年三月
目     录
2敬     告


3第一部分  自行采购比选邀请函


4第二部分  采购比选须知


8第三部分  项目采购清单及技术要求


17第四部分  付款方式


18第五部分  附件——响应文件格式




敬     告
说明：
①受邀方《营业执照》经营范围：所投标的内容表述不清楚者，受邀方须提供发证机关出具的证明原件。
②受邀方可不带相关证书原件，但投标文件里相关证书复印件必须盖公章。
1、请各受邀方准备以下加盖公章相关证件资料复印件。
（1）《营业执照》副本（或由发证机关出具的证明）复印件

（2）《税务登记证》副本（或由发证机关出具的证明）复印件（已三证合一的无需提供）
（3）《组织机构代码证》副本（或由发证机关出具的证明）复印件（已三证合一的无需提供）
（4）法定代表人授权委托书原件及复印件

（5）授权代表人或法定代表人身份证(法定代表人比选时)原件及复印件

注：以上资料不需密封，于会议开始前用于资格审查。
比选时间、地点

时间：2023年3月6日上午9：00

比选地点：南宫市水务局会议室
地    址：河北省邢台市南宫市东进东街12号
第一部分  自行采购比选邀请函

项目名称

邢台市南宫市2023年度农业“以电折水”典型监测站建设项目
采购内容

本次项目拟实施建设农业取水井在线以电折水监测站点共计7个。

7处农业取水井在线以电折水监测点采用设备分别为水量采集设备、电表采集设备及RTU遥测终端机等，并能实现数据的准确计量和稳定传输，具备依据在线监控数据测算区域农业以电折水系数工作的条件。

受邀方资格要求

独立法人资格，具有有效的《营业执照》、《税务登记证》及《组织机构代码证》（三证合一的仅提供标有统一社会信用代码的营业执照副本）；营业执照经营范围内含有仪器、仪表；选用的遥测终端机（RTU）所有功能码必须全部通过《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）符合性测试检测报告复印件。监控设备能够通过“河北省水资源管理信息平台”和“河北省水资源税取用水信息管理系统”的数据接入测试。
获取比选文件

地点：南宫市水务局

时间：2023年2月20日至2023年2月28日

      9：00～11：30；14：00～17：00 （法定节假日除外）
比选文件递交截止时间

2023年3月6日上午9：00

比选

开始时间：2023年3月6日上午9：00

开标地点：南宫市水务局办公室

联系方式

联系人：贾修群     联系电话：13463938111
第二部分  采购比选须知

1．适用范围

1．1 本采购文件仅适用于本次比选所叙述的项目。

2 项目概况：南宫市7处“以电折水”在线监测站点建设 

供货周期：30日历天。
货物质量要求：合格（符合国家标准）。
付款方式：双方约定。

最高限价（拦标价）为12.381万元（超过最高限价则取消比选资格）。    
2．比选各方

2．1 “采购人”系指采购本次货物并与成交方签订合同的南宫市水务局。
2．2 “受邀方”系指无条件接受比选文件的各项要求，具备相应资格条件并向比选小组提交报价文件的供应商。
3．比选代表

3．1 比选代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的全权代表。
4．比选费用

4．1无论比选结果如何，受邀方自行承担所有与参加比选有关的全部费用。
5．比选响应文件

5. 1 比选响应文件的组成
(1) 报价函

(2) 法定代表人授权书或法定代表人身份证明书(法定代表人比选时)
(3) 报价一览表（详细列明货物清单，包括规格型号、数量、价格等）
(4) 受邀方简介及相应资格证明文件
    a、《营业执照》复印件
b、《税务登记证》复印件（已三证合一的无需提供）
c、《组织机构代码证》复印件（已三证合一的无需提供）
d、选用的遥测终端机（RTU）所有功能码必须全部通过《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）符合性测试检测报告复印件。

f、受邀方认为有必要提供的能够证明企业实力的其他资质文件复印件
(5) 产品的技术质量保证及售后服务内容、措施、承诺等（包括供货时间、技术指导和售后服务承诺等，免费质保期，超出质保期的维修方式、是否收费及收费标准，技术服务响应时间、质量保证措施及承诺，故障排除时限，联系人，联系电话等）
(6)受邀方认为需要说明的其他内容
5. 2 比选报价文件的签署及规定
(1) 比选报价文件按5.1顺序组成，装订成册。
(2) 比选报价文件一式3份，其中正本1份，副本2份。如果正本与副本不符，以正本为准。比选报价文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有法定代表人或授权人签章。
(3) 比选报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。外封套应写明：受邀方的全称、地址及项目名称，并在骑缝上加盖公章。
(4) 比选报价文件中的报价表必须由比选全权代表签署，并加盖公章。“比选全权代表”应为法定代表人或经法定代表人授权的委托代理人。
5. 3 比选报价文件必须在2023年3月15日上午9：00前送达比选地点。
6．报价要求：

6 1 本次比选采用 最低 报价法。
6. 2 所有报价均以人民币报价。
6．3 报价应包含但不限于以下各项：货物的出厂费、运杂费、装卸费、必要的安装调试及使用指导培训费、管理费、利润、税金等所有一切费用。
6. 4 本项目不接受任何选择报价，只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。
6. 5 各受邀方须保证其报价文件中的货物不侵犯第三方权益，否则由此引起的一切法律责任均由该受邀方承担。

7. 专家构成

     比选小组由南宫市水务局自行采购领导小组专家组成
8.比选程序

(1) 受邀方比选代表向比选小组递交比选报价文件
(2) 公开报价
(3) 比选小组审阅比选报价文件
(4) 比选开始，比选小组与受邀方谈各项内容
(5) 比选小组进行合议
(6) 确定成交方
(7) 政府采购办公室、采购人与成交方签订合同
9.比选内容

9．1采购项目的质量、价格、服务承诺等内容。
10．比选成交办法及无效报价情况说明

10.1比选成交办法
本次比选遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，具体成交办法为：
比选程序及成交办法

　　（1）我局组织采购领导小组专家进行评审。当场启封响应文件，按照先资格文件后报价文件程序进行核审，根据符合采购要求且不高于预算金额的原则，确定最低报价单位为中标供应商。

　　（2）若有2家及其以上成交候选人的报价相同时，则采用随机抽取方式确定中标供应商。

10.2无效报价情况说明
比选过程中发现受邀方有以下情况时，其比选报价文件作无效处理：
10.2.1受邀方提供的比选报价文件未能实质上响应采购文件要求的；
10.2.2受邀方提供的比选报价文件中的最终报价明显高于市场价的；
10.2.3受邀方提供多个报价和多个方案的；
10.2.4受邀方有其他违法、违规行为的。
11．对比选报价文件的修正

11.1比选中，对价格的计算错误按下述原则修正：
(1)比选时，比选报价文件中比选报价表内容与比选报价文件中明细表内容不符的，以比选报价表为准。
(2) 比选报价文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
(3)受邀方不同意以上修正，则其比选报价文件将被拒绝。
12．合同授予

12. 1采购文件、比选报价文件及比选过程中有关补充文件等均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。
12. 2当按照合同履行义务，完成成交项目。未经采购人同意，成交方不得向他人转让成交项目。
13．响应有效期

各受邀方提交的比选报价文件的有效期应自比选开始之日起不少于60个日历天。

第三部分  项目采购清单及技术要求

本次采购划分1个包，应对包内所有设备做出报价响应，否则作无效报价处理。

一、项目采购清单

1.项目概况

根据《关于做好2023年度农业“以电折水”典型监测站项目建设工作的通知》（冀水资[2022]59号）文件要求，基于监测站点布置方案，南宫市全套安装在线监测设备7套。建设内容主要包括以下几项：

流量监测设备的采购及安装；

电量采集设备的采购及安装；

远程测控终端（RTU）及配套设备的采购及安装；

供电及防雷系统的采购及安装；

设备保护设施的采购及安装；

监测站点管道及环境的改造调整。

2.招标货物清单

	序号
	项目名称
	设备类型
	规格型号
	单位
	数量

	1
	流量监测设备
	超声波水表
	DN50
	台
	7

	2
	电量采集设备
	智能电能表
	50A
	块
	7

	3
	遥测终端设备
	RTU系统
	（含RTU、DTU、设备机箱、辅材）
	套
	7

	4
	供电系统
	太阳能供电系统
	40W
	个
	7

	5
	防雷系统
	一般型
	（含避雷设备、接地系统）
	套
	7

	6
	蓄电池+充电控制器
	
	38AH
	套
	7

	7
	设备保护设施
	取水井保护罩
	
	个
	7

	8
	管道改造辅助材料
	管道延伸改造（含管件）
	
	处
	6

	9
	
	垂直管道改造（含管件）
	
	处
	1

	10
	
	动力线缆
	3*10橡胶电缆
	米
	74


二、设备功能及技术参数要求

1.超声波水表技术参数要求

	参数名称
	具体要求

	测量精度
	2级

	公称直径
	DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、

	声路个数
	1个

	流速范围
	±0.02m/s～±8.0m/s；

	管段最高承受压力
	管内部分压力不低于1.6MPa，传感器浸水深度不超过5m；

	工作电源
	电池供电可连续工作6年以上（通讯频率不低于1次/小时）；可现场更换电池，不影响防水性

	功耗
	<0.8mW

	工作环境
	温度：-25℃～+55℃；湿度≤85%（RH）

	数据通讯
	使用RS-485通讯（波特率2400bps、4800bps、9600bps可选，MODBUS协议、M-BUS协议等可选），传输距离不小于1200m。

	数据存储
	存储累积流量、累积有效运行时间，失电后数据可保存10年，存储容量10000条记录，设备存储数据时长超一年。

	显示内容
	瞬时流量（m³/h）累积流量（m³）累积有效运行时间（h）日期：（年/月/日）时钟：（时/分/秒）

	显示范围
	累积流量-9999999.9m³～+9999999.9m³；

瞬时流量-999999.99m³/h～+999999.99m³/h

	防护等级
	IP68

	连接方式
	法兰连接/螺纹（DN40以下）可选，尺寸符合国标

	断电保护
	断电10万小时数据不丢失


电量采集设备技术参数

	参数名称
	具体要求

	标准参比电压
	3×220V/380V,3×57.7V/100V

	标定电流
	1A、1.5A、5A；额定最大电流为标定电流的4倍及以上。

	标准参比频率
	50Hz

	准确度等级
	≥1级

	工作温度
	-20℃～+45℃

	相对湿度
	<85%

	通讯功能
	具有标准红外通讯接口和RS485通信接口。红外通讯接口要求红外线波长：900-1000nm，通信波特率：1200bps，通信距离：≥4m，通信角度：≥±15°通信规约符合《L/T645-1997多功能电能表通信规约》标准。RS485通信接口必须与电能表内部电路实行电气隔离，通信波特率：1200bps，通信距离：≥1200m，通信规约：符合《L/T645-1997多功能电能表通信规约》标准，能将表内所有数据上传至远方自动抄表设备，通过RS485接口，可与掌上电脑、PC机及其它计算机进行数据通信、电表清零、设置参数、对时及设置通信地址。

	电磁兼容
	整表防磁场干扰要求：0.2T(直流磁场)变化≤误差等级的1.5倍。

	编程内容
	时间、日期设置；费率、时段设置；电能表地址设置；显示方式及内容设置；循显时间、电量冻结转存日设置、电量底数设置等，上述内容既可单独进行设置，亦可通过“综合编程”功能进行一次性设置

	可靠性
	在满足正常维护条件下，MTBF≥25000h。

	其他参数
	内置时钟具有日历、计时、闰年自动切换功能；具有手抄器校时功能。时段投切误差≤5min，日计时误差≤0.5s/d，在参比温度及电压范围内，内部时钟准确度≤0.5S／d。


测控终端（RTU）系统参数

本次建设监测站点为省级监测点，要求监测数据直传传至省级数据接收平台，进而推送至河北省水资源和节水管理综合业务平台—以电折水子系统数，为保证本年度项目建设的先进性和未来可扩展性，为未来河北省水资源监测体系未来向物联网高效架构模式转型升级预留扩展接口和提升潜力，在保证经济合理的前提下，实施方案提出本年度项目建设中，RTU系统应支持4G全网通模块，移动数据卡由省数据鉴定中心统一提供。

测控终端及通讯模块技术参数要求

	设备

名称
	参数

名称
	具体要求

	规约要求
	河北省农业灌溉水量监测项目数据通信规约（试行）

	RTU
	工作模式
	具备定时主动上报，上报周期可设置、数据超限上报、中心问答式上报等功能

	
	上报方式
	数据可以上报2-4个监控中心，支持多APN上报

	
	数据间隔
	采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置

	
	采集精度
	模拟量≤0.5%、脉冲量≤0.01%

	
	数据通讯
	RS485通讯接口

	
	远程维护
	终端程序可以远程维护、升级

	
	供电方式
	支持太阳能供电及电池组供电模式，支持DC12V太阳能浮充蓄电池直流供电

	
	工作电流
	DC+12V  待机<10mA、发射<150mA

	
	工作环境
	温度：-35℃～+70℃；湿度≤85%（RH）

	
	数据存储
	存储容量10000条记录，设备存储数据时长超一年。

	
	监测内容
	能够监测累计水量、瞬时流量、水位、管道压力、遥测站状态、报警信息、电池电压、信号强度等；

	
	功能要求
	具备自动校时功能；具备定时发送、应答发送、自动重发、断电保护、自动报警、故障检测等功能；整机无故障运行时间MTBF＞2.5万小时，MTTR≤12小时，流量显示范围0—4294967295立方米。

	
	电流
	静态值守电流：≤2mA（12VDC），工作电流：≤10mA（12VDC）

	
	输入输出接口
	3路开关量输入、2路开关量输出，3路模拟量输入（4-20mA），2路RS232接口，2路RS485通信接口

	
	其他参数
	整机寿命：无故障运行时间MTBF>2.5万小时，MTTR不小于12h

	DTU
	基本功能
	完成监测站数据的远程传输及数据中心的指令信息的远程通讯。

	
	工作环境
	温度：-40℃～+80℃；湿度≤90%(RH)

	
	供电电源
	支持+3.3～+30VDC电源，SIM卡1.8/3V

	
	数据通讯
	实际带宽不小于20-50Kb/s，串行数据接口 RS-232，RS-485/JJL，数据速率 300～115200bps，符合SMG31bis技术规范要求。支持PPP、TCP/IP TCP/IP、UDP/IP UDP/IP通讯协议，支持多中心通信。动态IP，800/900/1800/1900MHZ。同时支持NB-IOT/4G的通讯方式。

	
	工作电流
	发送数据期间：150mA；休眠期：小于8mA,OFF关断：小于2uA。

	
	其他功能
	具有远程管理功能，能够实现参数配置和查询。

	
	DTU其他参数
	四模全网通4G，联通、电信、移动模块，串行数据接口 RS-232，RS-485/TTL,数据速率300～115200bps,符合SMG31bis技术规范要求。支持支持PPP、TCP/IP TCP/IP、UDP/IP UDP/IP通讯协议，支持多中心通信。动态IP，800/900/1800/1900MHZ四频可选，支持域名拨号中心。

	数据卡
	数据卡
	具备政务外网传输能力的物联网卡，含3年通讯费。


供电系统

常规太阳能供电系统技术参数要求
	设备名称
	参数名称
	具体要求

	太阳能供电系统
	太阳能电池板
	规格
	40W/60W

	
	
	材质
	单晶硅太阳能板

	
	
	封装形式
	透钢化玻璃层压

	
	
	最佳工作电压
	18.3/18.5（VMPP）

	
	
	最佳工作电流
	2.19/3.25（IMPP）

	
	
	短路电流
	2.31/3.44（IPMM）

	
	
	开路电压
	22.7/22.9（VOC）

	
	
	绝缘强度
	≥100MΩ

	
	
	耐压
	AC500V，DC500V

	
	
	抗风强度
	60m/s

	
	蓄电池
	电压
	电压：12V

	
	
	额定容量
	≥38AH

	
	
	化学类型
	铅酸胶体蓄电池

	
	
	电池盖和排气拴
	阀控式密闭蓄电池

	
	
	荷电状态
	免维护蓄电池


防雷系统

一般型防雷系统技术参数要求
	设备名称
	参数名称
	具体要求

	防雷设备
	信号避雷器
	标称电压
	12V

	
	
	最大持续运行电压
	≥15V

	
	
	标称放电电流
	≥10KA（8/20μs）

	
	
	最大通流容量
	≥20KA（8/20μs）

	
	
	响应时间
	1NS

	
	
	工作环境
	温度：-40℃～+80℃； 相对湿度：≤95%。

	
	电源避雷器
	额定电压
	Uc 385V

	
	
	正常放电电流
	In(8/20) 20KA

	
	
	最大放电电流
	Imax(8/20)40KA

	
	
	当模块在20KA时的残压
	<1.8KV

	
	
	响应时间
	T <25ns

	
	
	材料
	阻燃热塑材料

	
	
	安装
	35mm的标准导轨

	
	
	工作温度范围
	-40℃-+80℃

	
	绝缘避雷针
	雷电通流量
	雷电通流流量（In） 300(KA)

	
	
	接地电阻要求
	接地电阻要求 ≤10Ω

	
	
	抗风强度
	抗风强度 ≤40m/s

	
	
	材质
	304不锈钢

	
	
	幅值衰减率
	>80db

	
	
	高度
	1.5米


取水井保护罩
在井口或井旁位置水泥基础预置1m*1m*0.4m水泥底座并预埋好穿线管，保护罩安装于水泥底座上方，用膨胀螺丝固定。

三、技术服务和售后服务

（1）货物均须符合国家相关执行标准；
（2）产品保修期12个月，从开始运行之日起计算质量保证期12个月，质保期满后进入运维期，运维期为2年。

（3）保修期内若出现质量问题，由中标人负责保修、包换、调试、安装或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，该货物保修期也相应顺延，由于中标人货物质量问题，而给予招标人造成重大损失，中标人应作相应的赔偿。

（4）在保修期限，货物出现故障，在接到甲方通知后，卖方立即响应在8小时内派遣有经验的技术人员到达现场，并在24小时内修复、解决。

（5）中标人负责运输货物到达指定地点，并根据招标人要求派技术人员负责培训、技术指导等。
第四部分  付款方式

    货物施工调试完毕后，项目合同验收合格后支付到合同价款的97%，剩余3%做为质保金待壹年质保期满后，如甲方无异议，十个工作日之内一次性付清，以银行转帐方式结算。
第五部分 附件——响应文件格式

正本/副本

邢台市南宫市2023年度农业“以电折水”典型监测站建设项目

响应文件

项目名称 ：               

采 购 人 ：                  

供 应 商 ：               

日    期 ：                        

一、报价函
致：           （采购人名称）

我方参加贵单位组织的项目名称：             询比采购活动，并进行报价。

一、按照询比文件规定递交响应文件（包括报价书、资格证明文件）正本1份和副本2份。

二、我方已完全理解询比文件的全部内容，自愿接受并执行询比文件的全部条款。

三、本报价文件有效期自报价截止日起60日内有效。

四、我方在参与询比前已仔细研究了询比文件和所有相关资料，同意询比文件的相关条款。

五、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

六、我方承诺自愿遵守、执行相关采购管理法规制度及政策规定。

七、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                             邮政编码：         
电    话：                             传    真：         
开户单位：                      
开户银行：                      
帐    号：                      

供应商单位全称（印章）：                         
法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：             

年  月  日
二、法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于                  （注册地）的                  （供应商）的在下面签字的     （法定代表人姓名）代表本公司授权                  （单位）的在下面签字的     （被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就                  项目的询价及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

全权代表情况：

姓名：          职务：           
居民身份证编号：                              

发证机关：                 
通信地址：                   邮编：                
电    话：                   传真：                 
全权代表签字：                         

供应商（法人公章）：                                

法定代表人（盖章或签字）：             
日期：    年 月 日

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

附：被授权人身份证：

三、法定代表人身份证明书
单位名称：







    


单位性质：







    



地    址：

  


       





成立时间：            年          月          日
经营期限：
                                   


姓    名：         性别：        年龄：           职务：

 

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。
特此证明。

供 应 商：            （公章）
法定代表人：      （印鉴或签字）

                     日    期：      年     月     日
	在此放法定代表人身份证明复印件（加盖公章）




四、报价一览表

项目名称：                              
报价单位：人民币元
	供应商全称
	

	总报价（元）
	大写
	

	
	小写
	

	备注
	无


附：报价明细表

	序号
	货物名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


授权代表签字或盖章：                         ，
供应商名称(盖单位章)：                       
五、供应商资质证明
受邀方简介及相应资质证明文件：

    a、《营业执照》复印件
b、《税务登记证》复印件（已三证合一的无需提供）
c、《组织机构代码证》复印件（已三证合一的无需提供）
d、遥测终端机（RTU）所有功能码必须全部通过《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）符合性测试检测报告复印件。

e、受邀方认为有必要提供的能够证明企业实力的其他资质文件复印件

六、 产品的技术质量保证及售后服务内容、措施、承诺等

七、受邀方认为需要说明的其他内容

PAGE  
14

